Nastavení WB A 550/800/1000:

Tlačítko P + C zmačknout současně na cca 5 vteřin, na displeji se zobrazí všechny symboly (viditelné všechny symboly), pustit tlačítka, otevře se nastavení ovládací hlavy.

Tlačítkem C změnit na režim HC, potvrdit tlač. P

Po potvrzení P, se objeví 96 hod (nastavujeme v případě vysokého množství železa), pokud není, tlačítkem C vymažeme.

Potvrdit P, zároveň vpravo  se objeví x 100l potvrdit P,

na displeji bude číslice, jsou to hodiny, kdy bude probíhat regenerace tlač. C měníme, po potvrzení tlačítkem P, se objeví nastavení minut času, kdy začne regenerace. Zpravidla nastavujeme na 02:00

Pak se počítač přepne do základního režimu.

Druhý krok:

Dlouze cca 5 vteřin zmačknout P, objeví se číslovka s mg/lx10

potom tlačítkem C nastavit na č. koeficientu součtu tvrdosti, manganu a železa. Potvrdit P.

Pak se objeví nastavení reálného času (hodiny)tlačítkem C měníme po potvrzení se nastavují minuty reálného času, po potvrzení tlačítkem P je nastavení dokončeno.

Kolečko s šipkou nastavit na pravou stranu,, dvě šipky,, na levou stranu je nastavení by-pass, tedy obtok, úpravna nepracuje.

Hotovo

Nezapomínejte měnit filtrační vložku ve filtrační nádobě před úpravnou a doplňovat sůl do zásobníku úpravny